SPIS TREŚCI

OPIS  TECHNICZNY

1.    WSTĘP

2.    PODSTAWA OPRACOWANIA

3.    ZAKRES PROJEKTU

4.    ZASILANIE BUDYNKU

5     WLZ  i TABLICE ROZDZIELCZE

6.    INSTALACJA OŚWIETLENIA I GNIAZD WTYKOWYCH

7.     INSTALACJA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

8.    OCHRONA OD PORAŻEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

9.    OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA

10.  INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH

11.  UWAGI KOŃCOWE

SPIS RYSUNKÓW

PB/E/01.   RZUT PRZYZIEMIA		1 : 100

PB/E/02.   RZUT PIĘTRA			1 : 100

PB/E/03.   SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

OPIS TECHNICZNY

# 1.	WSTĘP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych wewnętrznych  dla modernizacji Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Starej Kornicy.

Przewiduje się wycięcie lub umartwienie istniejących instalacji oraz zastąpienie ich nowymi w modernizowanych pomieszczeniach.

# 2.	PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawę opracowania stanowią:

zlecenie Inwestora;

podkłady architektoniczne;

ustalenia z Inwestorem i Użytkownikiem;

uzgodnienia międzybranżowe;

obowiązujące normy i przepisy.

# 3.	ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt opracowano w zakresie:

tablice rozdzielcze;

instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych;

- 	instalacja oświetlenia ewakuacyjnego

# 4.	ZASILANIE BUDYNKU

Istniejący przydział mocy jest wystarczający dla projektowanej modernizacji.

Zasilanie i pomiar energii pozostaje bez zmian.

5.	WLZ  i TABLICE ROZDZIELCZE

Zasilanie modernizowanych pomieszczeń w szkole podstawowej odbywać się będzie z projektowanych tablic rozdzielczych TB1 oraz TB2. Tablice te wykonać zgodnie ze schematem.

Z istniejącej tablicy głównej TG będzie wyprowadzona wewnętrzna linie zasilająca tablice rozdzielcze TB1oraz TB2. Zasilanie wykonać zgodnie ze schematem.

# 6.	INSTALACJA OŚWIETLENIA I GNIAZD WTYKOWYCH

Instalację wykonać przewodami YDYp  układanymi pod  tynkiem.

Główne ciągi przewodów należy prowadzić rurze pod tynkiem. W sanitariatach -osprzęt hermetyczny (na rysunkach oznaczony literą „s”). Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie miejscowo. Proponowane typy opraw oświetleniowych podano na rzutach.

Wysokość instalowania osprzętu:

gniazdka w pom. lekcyjnych oraz biurowych 	 0,3 m nad posadzką;

gniazdka w pom. socjalnym 	 0,8 m nad posadzką;

gniazdko w korytarzach	 0,3 m nad posadzką;

gniazdka w łazienkach 	 1,3 m nad posadzką;

łączniki 	 1,3 m nad posadzką;

# 7.	INSTALACJA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

Oświetlenie zostało zaprojektowane zgodnie z  PN-EN 1838. Celem instalacji oświetlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie oświetlenia dróg ewakuacyjnych światłem o natężeniu minimum 1Lx przez okres 1 godziny od czasu zaniku napięcia zasilającego.

OPRAWY OŚWIETLENIOWE

Oświetlenie ewakuacyjne zaprojektowano lampami z własnym rezerwowym źródłem napięcia. Przewiduje się zastosowanie opraw ściennych (jednostronnych), oraz sufitowych (dwustronnych) pracujących w trybie „na ciemno” (TC). Oznacza to, że przy prawidłowym działaniu oświetlenia podstawowego oprawy ewakuacyjne nie świecą. W chwili zaniku napięcia podstawowego oprawy te zapalają się i świecą przez określony czas korzystając z własnego, niezależnego źródła energii.

Oprawy montować nad drzwiami oraz na ścianach, ok. 2,2 m nad posadzką.

Uwaga – oprawy oświetlenia ewakuacyjnego i nocnego wykorzystywane do oświetlenia ewakuacyjnego muszą mieć odpowiedni  certyfikat.

8.	OCHRONA OD PORAŻEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

Jako ochronę od porażeń zaprojektowano szybkie wyłączenie w układzie TN-S. W związku z tym, począwszy od rozdzielni głównej należy prowadzić oddzielny przewód neutralny (N) i oddzielny przewód ochronny (PE), do którego należy przyłączyć bolce ochronne gniazd wtykowych oraz metalowe obudowy urządzeń podłączonych na stałe. Wybrane grupy obwodów będą dodatkowo chronione wyłącznikami przeciwporażeniowymi różnicowo-prądowymi. Należy zainstalować trójfazowe wyłączniki o parametrach podanych na schematach.

## 9.	OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA

W istniejącej tablicy głównej zasilającej tablice TB1 oraz TB2 powinny znajdować się ochronniki przeciwprzepięciowe TYP 1 ( w przypadku ich braku należy je zainstalować)  Niezależnie od tego w projektowanych tablicach należy zamontować ochronniki zgonie ze schematami.

# 10.	INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH

Należy wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze przewodem  DY4 w izolacji żółto-zielonej, metalowych elementów montowanych na stałe w sanitariatach oraz pomieszczeniach zabiegowych (kanały wentylacyjne, obudowy urządzeń, wanny itd.) z zaciskiem PE w tablicach bezpiecznikowych .

# 11.	UWAGI KOŃCOWE

- Wszelkie roboty wykonać zgodnie z niniejszymi założeniami i wytycznymi oraz obowiązującymi normami i "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych" oraz sztuką budowlaną.

- Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych w stosunku do zamieszczonych w projekcie pod warunkiem, że parametry techniczne zamienników nie będą gorsze od parametrów urządzeń projektowanych.

- Wykonać niezbędne badania i pomiary. Całość przekazać Inwestorowi.

- Użyte do budowy materiały i urządzenia powinny posiadać odpowiednie atesty lub opinie badawcze wydane przez upoważnione jednostki badawcze.

- W modernizowanych pomieszczeniach, należy wyłączyć zasilanie.

- Wszystkie przejścia przez przegrody pożarowe należy uszczelnić do odporności danej przegrody.

- Instalacje słabo prądowe nie wchodzą w zakres niniejszego opracowania.

# INFORMACJA  O  BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

# 1.	Zakres robót

- 	Wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych  obejmujących:

- instalację elektryczne

# 2.	Wykaz istniejących obiektów budowlanych

  - istniejące tablice elektryczne; istniejące instalację elektryczne;

# 3.	Niebezpieczne elementy zagospodarowania terenu

- nie dotyczy;

# 4.	Przewidywane zagrożenia

Podczas wykonywania prac mogą wystąpić następujące zagrożenia:

- niebezpieczeństwo związane z możliwością wystąpienia elementów instalacji elektrycznych znajdujących się pod napięciem;

- niebezpieczeństwa związane z koniecznością wykonywania prac na rusztowaniach i na drabinie;

- niebezpieczeństwa związane z koniecznością używania elektronarzędzi oraz możliwością

niespodziewanego kontaktu z ostrymi przedmiotami.

- niebezpieczeństwa związane z koniecznością przebywania w pomieszczeniach zapylonych.

# 5.	Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji 	robót

- Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie przeszkolić pracowników odnośnie wykonywanych przez nich zadań.

- W każdym zespole powinna być osoba posiadająca właściwe świadectwo kwalifikacyjne SEP.

# 6.	Zapobiegawcze środki techniczne i organizacyjne

- Zabrania się wykonywania jakichkolwiek prac pod napięciem.

- Zabrania się stosowania niesprawnych narzędzi i urządzeń. Należy stosować wyłącznie narzędzia wyposażone w uchwyty z materiału izolacyjnego.

- Rozdzielnice budowlane muszą być wyposażone w wyłączniki różnicowo prądowe i uziemione.

Zadbać o właściwy strój roboczy oraz odpowiednie przerwy w pracy.